DIGITAL MAIN CONTROLLER

(1) 기   능

본기기는 PC에 의한 SYSTEM SETUP 저장 및 운영 기능, 14 IN / 8 OUT 오디오 매트릭스 기능, 비상시 자동 비상방송 기능, 일반방송 또는 BGM 방송중이라도 비상, 타이머, 리모트 마이크 방송 등 우선순위에 의해 방송이 가능해야 합니다.

2채널의 COMBO JACK, 6채널의 XLR JACK, 2채널의 RCA JACK등의 입력단자를 통해 다양한 BGM음원을 입력 받을 수 있어야 합니다.

채널 1번과 2번을 통해 콘덴서 마이크(15V PHANTOM POWER)를 사용할 수 있으며, 후면의 스위치를 통해 MIC/LINE 입력을 선택할 수 있어야 합니다.

전면의 프리셋 메모리 버튼을 통해 일반 방송을 편리하게 설정 및 방송을 할 수 있어야 합니다.

R형(데이터방식) 12Byte 호환 화재 수신기와 연동이 가능하며, P형 ALL 접점기능이 있어 어떠한 화재수신반과의 호환성이 뛰어나야 합니다.

(2) 기기 특성

- 사용 CPU                  : ARM Cortex M4, 180MHz

- 메모리                     : PROGRAM 1M

- LCD                       : 7 INCH(800x480) with TOUCH SCREEN

- 오디오 입력 채널           : 14 CH

- UART PORT                : 3 PORT

- CAN PORT                 : 1 PORT

- 출력 레벨                  : 0dBV (Balanced)

- 입력 감도                  : EM, TIMER, RM  :  -10dBV/20kΩ (Balanced)

BGM 1~8 LINE   :   -10dBV/3kΩ (Balanced)

BGM 1~8 MIC    :   -50dBV/3kΩ (Balanced)

BGM 9~10 LINE : -10dBV/3kΩ (UnBalanced)

- 주파수 응답                : ±3dB  :   20Hz~20kHz

- 전고조파왜율(T.H.D)        : LINE  :  Less than 0.5%

MIC  :  Less than 0.5%

- 신호대 잡음비(S/N)         : LINE  : Better than 70dB (A-weight Filter)

- 팬텀 마이크 전압           : BGM 1,2  :  DC 15V

- 우선순위                   : EM>TIMER>RM1>RM2>BGM

- 동작온도                   : -10℃ ~ +40℃

- 사용전원                   : DC 24V, 1A

- 중량(세트)                  : 4.3kg

- 외형                       :482(W) × 132(H) × 280(D) mm

- DMS-8MC 또는 동등 이상품이어야 한다.