DIGITAL MAIN CONTROLLER

(1) 기   능

본기기는 RELAY GROUP, SPEAKER SELECTOR, EMERGENCY INTERFACE, TERMINAL BOARD기능이 통합된 SYSTEM 이어야 합니다.

DMS-8MC 장비와 연동하여 16채널의 화재 접점 신호에 의해 해당하는 채널로 화재 방송이 자동으로 송출되어야 합니다.

원하는 채널의 방송을 전면 스위치를 조작하여 수동으로 제어할 수 있어야 하며, 2선식,3선식 스피커 선로 제어 기능으로 2선식,3선식 방송을 할 수 있게 일반 방송과 비상 방송에 대한 채널이 구성되어야 합니다.

CAN 통신과 채널 확장 기능으로 장거리 전송이 가능하며 DMS-8ESC를 추가 연결하여 160 ZONE까지 확장할 수 있어야 합니다.

(2) 기기 특성

- 채널                       : 16 CH

- 통신 방식                  : LINK IN/OUT  CAN (1km) 소스기기 & VOICE FILE

RS-232 (12m)

- Fire Sensor 입력           : 접점 방식

- 동작온도                   : -10℃ ~ +40℃

- 사용전원                   : DC 24V, 600mA

- 중량(세트)                  : 4.3kg

- 외형(세트)                  : 482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DMS-8ESC 또는 동등 이상품이어야 한다.