SPEAKER LINE CHECKER

(1) 기   능

본 기기는 스피커 라인체커기로 선로가 단락되어 과전류 발생 시 해당 채널을 자동으로 차단하여 앰프를 보호하고 다른 선로에 방송에 영향을 주지 않도록 하며, 운영자에게 즉시 단락 발생을 알려주는 장비여야 한다. 각 채널별로 선로 체크를 위한 앰프 용량을 설정 할 수 있으며, ATT(음량감쇄기)를 사용하는 3선식 스피커 연결도 가능하여야 한다. 저전압 또는 선로이상이 감지되면 부저가 동작하여 선로의 상태를 알 수  있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 실시간 쇼트 체크 용량	: 5W ~ 500W (2KΩ ~ 20Ω)

- 권장 앰프 용량	: 120W 이상

- 앰프입력 채널	: 16채널

- 스피커출력 채널	: 16채널/3선식

- 사용전원	: DC 24V, 250mA

- 동작온도	: -10℃~+40℃

- 중량 (세트)	: 3.5kg

- 외형 (세트)	: 482(W)×44(H)×280(D)mm

- PLC-9616 및 동등 이상 품어야 한다.