비상 방송용 앰프

(1) 기   능

본 기기는 일반방송에 필요한 챠임기능이 내장되어야 하며, 4계음 “도, 미, 솔, 도” 방송이 되어야 한다.

비상방송에는 화재를 알리는 경보음으로 파상 사이렌이 방송되어야 한다. 중앙 제어 관리실에서 전 건물을 통제할 수 있는 REMOTE 기능이 내장되어 있어야 하며, TIMER    모듈을 추가하여 PROGREM TIMER 기능이 가능해야 하고, 기기를   여러대를 연결하여 동시에 일반 전체 방송이 가능하여야 한다.

BATTERY 자체 전압이 22V이하에서 충전이 개시되어야 하며, 25.5V이상이면 자동으로

차단이 항상 일정한 전압이 유지될 수 있어야 한다.

OPTION으로 추가 카드의 설치가 가능하여야 하며, 카드 1장에 16CH이 구성되어 16층건물까지 설치가 용이하여야 하고, 그 이상이 되는 건물도 카드를 직렬로 처리하여 사용할 수 있어야 한다.

카드는 4장까지 장착되도록 하여야 하며, 각 4개동으로 나누어 1개동씩 독립적으로 또는 전체적으로 일반방송 및 비상방송이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

MIC	:  4mV ±1mV/47Kohm

REMOTE LINE IN	:  0.5V ±150mV/3.3Kohm or 100V

- FREQUENCY RESPONSE	:  80Hz~15kHz

- T. H. D	:  1%이하

- S/N RATIO	:  60dB이상

- INPUT POWER	:  60W(RMS)

- OUTPUT POWER/IMPEDANCE	:  100V/166ohm

- REMOTE LINE OUT	:  1V/600ohm

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz, DC24V

- POWER CONSUMPTION	:  40W

- DIMENSION	:  420(W) x 560(H) x 140(D)mm

- WEIGHT	:  16 kg

- EWA-60 및 동등 이상 품이어야 한다.

비상 방송용 앰프

(1) 기   능

본 기기는 일반방송에 필요한 챠임기능이 내장되어야 하며, 4계음 “도, 미, 솔, 도” 방송이 되어야 한다.

비상방송에는 화재를 알리는 경보음으로 파상 사이렌이 방송되어야 한다. 중앙 제어 관리실에서 전 건물을 통제할 수 있는 REMOTE 기능이 내장되어 있어야 하며, TIMER    모듈을 추가하여 PROGREM TIMER 기능이 가능해야 하고, 기기를   여러대를 연결하여 동시에 일반 전체 방송이 가능하여야 한다.

BATTERY 자체 전압이 22V이하에서 충전이 개시되어야 하며, 25.5V이상이면 자동으로

차단이 항상 일정한 전압이 유지될 수 있어야 한다.

OPTION으로 추가 카드의 설치가 가능하여야 하며, 카드 1장에 16CH이 구성되어 16층건물까지 설치가 용이하여야 하고, 그 이상이 되는 건물도 카드를 직렬로 처리하여 사용할 수 있어야 한다.

카드는 4장까지 장착되도록 하여야 하며, 각 4개동으로 나누어 1개동씩 독립적으로 또는 전체적으로 일반방송 및 비상방송이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

MIC	:  4mV ±1mV/47Kohm

REMOTE LINE IN	:  0.5V ±150mV/3.3Kohm or 100V

- FREQUENCY RESPONSE	:  80Hz~15kHz

- T. H. D	:  1%이하

- S/N RATIO	:  60dB이상

- INPUT POWER	:  120W(RMS)

- OUTPUT POWER/IMPEDANCE	:  100V/83ohm

- REMOTE LINE OUT	:  1V/600ohm

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz, DC24V

- POWER CONSUMPTION	:  60W

- DIMENSION	:  420(W) x 560(H) x 140(D)mm

- WEIGHT	:  17.1 kg

- EWA-120 및 동등 이상 품이어야 한다.

비상 방송용 앰프

(1) 기   능

본 기기는 일반방송에 필요한 챠임기능이 내장되어야 하며, 4계음 “도, 미, 솔, 도” 방송이 되어야 한다.

비상방송에는 화재를 알리는 경보음으로 파상 사이렌이 방송되어야 한다. 중앙 제어 관리실에서 전 건물을 통제할 수 있는 REMOTE 기능이 내장되어 있어야 하며, TIMER    모듈을 추가하여 PROGREM TIMER 기능이 가능해야 하고, 기기를   여러대를 연결하여 동시에 일반 전체 방송이 가능하여야 한다.

BATTERY 자체 전압이 22V이하에서 충전이 개시되어야 하며, 25.5V이상이면 자동으로

차단이 항상 일정한 전압이 유지될 수 있어야 한다.

OPTION으로 추가 카드의 설치가 가능하여야 하며, 카드 1장에 32CH이 구성되어 32층건물까지 설치가 용이하여야 하고, 그 이상이 되는 건물도 카드를 직렬로 처리하여 사용할 수 있어야 한다.

카드는 4장까지 장착되도록 하여야 하며, 각 4개동으로 나누어 1개동씩 독립적으로 또는 전체적으로 일반방송 및 비상방송이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

MIC	:  4mV ±1mV/47Kohm

REMOTE LINE IN	:  0.5V ±150mV/3.3Kohm or 100V

- FREQUENCY RESPONSE	:  80Hz~15kHz

- T. H. D	:  1%이하

- S/N RATIO	:  60dB이상

- INPUT POWER	:  240W(RMS)

- OUTPUT POWER/IMPEDANCE	:  100V/42ohm

- REMOTE LINE OUT	:  1V/600ohm

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz, DC24V

- POWER CONSUMPTION	:  90W

- DIMENSION	:  465(W) x 621(H) x 160(D)mm

- WEIGHT	:  22.6 kg

- EWA-240 및 동등 이상 품이어야 한다.

비상 방송용 앰프

(1) 기   능

본 기기는 일반방송에 필요한 챠임기능이 내장되어야 하며, 4계음 “도, 미, 솔, 도” 방송이 되어야 한다.

비상방송에는 화재를 알리는 경보음으로 파상 사이렌이 방송되어야 한다. 중앙 제어 관리실에서 전 건물을 통제할 수 있는 REMOTE 기능이 내장되어 있어야 하며, TIMER    모듈을 추가하여 PROGREM TIMER 기능이 가능해야 하고, 기기를   여러대를 연결하여 동시에 일반 전체 방송이 가능하여야 한다.

BATTERY 자체 전압이 22V이하에서 충전이 개시되어야 하며, 25.5V이상이면 자동으로

차단이 항상 일정한 전압이 유지될 수 있어야 한다.

OPTION으로 추가 카드의 설치가 가능하여야 하며, 카드 1장에 32CH이 구성되어 32층건물까지 설치가 용이하여야 하고, 그 이상이 되는 건물도 카드를 직렬로 처리하여 사용할 수 있어야 한다.

카드는 4장까지 장착되도록 하여야 하며, 각 4개동으로 나누어 1개동씩 독립적으로 또는 전체적으로 일반방송 및 비상방송이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

MIC	:  4mV ±1mV/47Kohm

REMOTE LINE IN	:  0.5V ±150mV/3.3Kohm or 100V

- FREQUENCY RESPONSE	:  80Hz~15kHz

- T. H. D	:  1%이하

- S/N RATIO	:  60dB이상

- INPUT POWER	:  360W(RMS)

- OUTPUT POWER/IMPEDANCE	:  100V/28ohm

- REMOTE LINE OUT	:  1V/600ohm

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz, DC24V

- POWER CONSUMPTION	:  160W

- DIMENSION	:  465(W) x 621(H) x 160(D)mm

- WEIGHT	:  23.8 kg

- EWA-360 및 동등 이상 품이어야 한다.

비상 방송용 앰프

(1) 기   능

본 기기는 일반방송에 필요한 챠임기능이 내장되어야 하며, 4계음 “도, 미, 솔, 도” 방송이 되어야 한다.

비상방송에는 화재를 알리는 경보음으로 파상 사이렌이 방송되어야 한다. 중앙 제어 관리실에서 전 건물을 통제할 수 있는 REMOTE 기능이 내장되어 있어야 하며, TIMER    모듈을 추가하여 PROGREM TIMER 기능이 가능해야 하고, 기기를   여러대를 연결하여 동시에 일반 전체 방송이 가능하여야 한다.

BATTERY 자체 전압이 22V이하에서 충전이 개시되어야 하며, 25.5V이상이면 자동으로

차단이 항상 일정한 전압이 유지될 수 있어야 한다.

OPTION으로 추가 카드의 설치가 가능하여야 하며, 카드 1장에 32CH이 구성되어 32층건물까지 설치가 용이하여야 하고, 그 이상이 되는 건물도 카드를 직렬로 처리하여 사용할 수 있어야 한다.

카드는 4장까지 장착되도록 하여야 하며, 각 4개동으로 나누어 1개동씩 독립적으로 또는 전체적으로 일반방송 및 비상방송이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

MIC	:  4mV ±1mV/47Kohm

REMOTE LINE IN	:  0.5V ±150mV/3.3Kohm or 100V

- FREQUENCY RESPONSE	:  80Hz~15kHz

- T. H. D	:  1%이하

- S/N RATIO	:  60dB이상

- INPUT POWER	:  480W(RMS)

- OUTPUT POWER/IMPEDANCE	:  100V/21ohm

- REMOTE LINE OUT	:  1V/600ohm

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz, DC24V

- POWER CONSUMPTION	:  320W

- DIMENSION	:  465(W) x 621(H) x 160(D)mm

- WEIGHT	:  26 kg

- EWA-480 및 동등 이상 품이어야 한다.

비상 방송용 앰프

(1) 기   능

본 기기는 일반방송에 필요한 챠임기능이 내장되어야 하며, 4계음 “도, 미, 솔, 도” 방송이 되어야 한다.

비상방송에는 화재를 알리는 경보음으로 파상 사이렌이 방송되어야 한다. 중앙 제어 관리실에서 전 건물을 통제할 수 있는 REMOTE 기능이 내장되어 있어야 하며, TIMER    모듈을 추가하여 PROGREM TIMER 기능이 가능해야 하고, 기기를   여러대를 연결하여 동시에 일반 전체 방송이 가능하여야 한다.

BATTERY 자체 전압이 22V이하에서 충전이 개시되어야 하며, 25.5V이상이면 자동으로

차단이 항상 일정한 전압이 유지될 수 있어야 한다.

OPTION으로 추가 카드의 설치가 가능하여야 하며, 카드 1장에 32CH이 구성되어 32층건물까지 설치가 용이하여야 하고, 그 이상이 되는 건물도 카드를 직렬로 처리하여 사용할 수 있어야 한다.

카드는 4장까지 장착되도록 하여야 하며, 각 4개동으로 나누어 1개동씩 독립적으로 또는 전체적으로 일반방송 및 비상방송이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

MIC	:  4mV ±1mV/47Kohm

REMOTE LINE IN	:  0.5V ±150mV/3.3Kohm or 100V

- FREQUENCY RESPONSE	:  80Hz~15kHz

- T. H. D	:  1%이하

- S/N RATIO	:  60dB이상

- INPUT POWER	:  600W(RMS)

- OUTPUT POWER/IMPEDANCE	:  100V/21ohm

- REMOTE LINE OUT	:  1V/600ohm

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz, DC24V

- POWER CONSUMPTION	:  150W

- DIMENSION	:  465(W) x 621(H) x 160(D)mm

- WEIGHT	:  18 kg

- EWA-600 및 동등 이상 품이어야 한다.