ATT.ZONE AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 6개의 스피커 선택 스위치와 1개의 ALL 스위치가 있어서 상황에 따라 필요한 구역에 선택방송 및 전구역 방송이 가능하고, ZONE별 스피커 출력조정이 가능 하여야 한다.

USB 및 SD CARD 단자로 MP3 PLAY 기능이 가능하고 Tuner 기능이 있어야

한다.

또한 마이크 1의 우선순위(PRIORITY) 스위치, 챠임(CHIME), 사이렌(SIREN), 전화기 입력(TEL IN)에 의해서 다른 방송에 우선하여 방송이 가능하고, 내장된

모니터 스피커를 전면 판넬에서 음량을 조절하므로 출력되는 신호를 쉽게 확인 가능하여야 한다,

도·미·솔·도 4음계의 CHIME, 공습 및 경계 싸이렌 출력 기능이 있어야 한다.

리모트 앰프(DRA-9600)와 연결하여 사용 가능, 리모트 앰프의 선택 스위치로 필요한 구역에 선택방송 가능 하여야 한다.

화재 수신반과 연동으로 비상 자동 방송 송출이 가능하고, 비상 상황시 단자의 스위치가 동작하면 자동대피 방송이 출력되어야 한다.

원거리에서 전원의 ON 또는 OFF가 가능 하며, 각 채널마다 후면 패널에 입력크

기를 조절할 수 있는 볼륨 기능이 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력(THD 1%)	:  120W/240W/360W/480W/600이상

- 입력감도/임피던스

Amp In	:  1V/20kΩ

MIC 1-4	:  -54dBV/600Ω

Line In	:  -14dBV/10kΩ

Remote In	:  1mV/600Ω

TEL In	:  0.775V/600Ω

- 신호대 잡음비(S/N)

Amp In	:  85dB이상

MIC 1-4	:  55dB이상

Line In	:  75dB이상

Remote In	:  55dB이상

TEL In	:  65dB이상

- 주파수 특성(+1/-3dB)

Amp In	:  80Hz-18kHz

MIC 1-4	:  110Hz-14kHz

Line In	:  90Hz-16kHz

Remote In	:  120Hz-10kHz

TEL In	:  330Hz-3kHz

- 톤 콘트롤 (100Hz, 10kHz)

MIC 1-4	:  ±12dB

Line 1-2	:  ±12dB

PREAMP OUT	:  0dBV/600Ω

- 전고조파 의율(T.H.D)	:  1% 이하

- Record Out	:  -10dBV/3kΩ

- 사용온도	:  -10℃ ~ +40℃

- 사용전압	:  AC 220V, 60Hz, DC 24V

- 소비전력	:  180W/280W/490W/630W/790W

- 중량	:  18kg/19kg/21kg/21kg/22kg

- 외형	:  482(W)x132(H)x398(D)mm

- ZONE-120M/240M/360M/480M/600M 및 동등 이상품 이어야 한다.