RELAY GROUP

(1) 기   능

본 기기는 Matrix(PX-9600)에 연결되어 Speaker(PS-9600i)의 구동신호에 의하여 Relay를 개폐시켜 Speaker 선로를 제어하는 기기이여야 한다.

일반과 비상신호를 갖추고 있어 2선식 및 3선식 방송이 가능하여야 하며, 일반, 비상 방송시 동작하고 있는 회선에 대하여 표시하는 램프가 있어 방송구역의 식별이 용이하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 제어 회선수	: 16회선(일반), 16회선(비상)

- Power AMP	: 16회선

- 사용 Relay	: Contact-10A, 120VAC / Coil 24V, 40mA 이하

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 483(W)x44(H)x190(D)mm

- 중량	: 5.4Kg

- RG-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.