DIGITAL EMERGENCY MAIN CONTROLLER

(1) 기   능

본기기는 PC에 의한 SYSTEM SETUP 저장 및 운영 기능, 비상 대피방송 음원 출력 기능(4개국어), 비상시 자동 비상방송 기능, 일반방송 또는 BGM 방송중이라도 비상, 타이머, 리모트 마이크 방송 등 우선순위에 의해 방송이 가능해야 합니다.

XLR JACK을 통한 일반방송, PC오디오, 타이머, EXT1, EXT2 AUTO ANN등의 입력단자를 통해 음원을 입력 받을 수 있어야 합니다.

앰프입력은 16채널이며, 스피커 출력 또한 16채널을 가추고 있어 스위치를 통해 스피커 출력을 선택할 수 있어야 합니다.

리모트 앰프 2개를 사용할 수 있어야하며 EDS-1000을 통하여 확장이 가능해야 합니다.

R형(데이터방식) 12Byte 호환 화재 수신기와 연동이 가능하며, P형 16채널 접점기능이 있어 어떠한 화재수신반과의 호환성이 뛰어나야 합니다.

(2) 기기 특성

- 비상 음원                  : 4개국어 (한국어, 영어, 일본어, 중국어)

- 운용방법                    : AUTO , MANUAL , TEST

- ALARM SIREN FREQUENCY : 800Hz

- 비상 마이크                 : 단일지향성 다이나믹 마이크 (PPT S/W 내장)

- 신 호 변 환                 : 6계통 (비상방송 , TIMER , REMOTE 1,2 ,PC방송

일반방송)

- 화재 수신                  : RS-485 통신 / 무접점 16채널

- 우선순위                   : EM>TIMER>RM1>RM2>PC>일반

- 동작온도                   : -10℃ ~ +40℃

- 사용전원                   : DC 24V, 1A

- 중량(세트)                  : 5.2kg

- 외형                       :482(W) × 132(H) × 280(D) mm

- EDC-1000 또는 동등 이상품이어야 한다.